项目名称：F10B线废气站烟气排口余热回收项目（第二次）

采购编号：CPIC-GCXMCG-2025-050

竞争性谈判文件

采购人: 重庆国际复合材料股份有限公司

二○二五年十月

编制：

审核：

目 录

- 竞争性谈判公告3

第二章 项目内容6

第三章 供应商须知7

第四章 附件—谈判文件格式14

第一章 竞争性谈判公告

F10B线废气站烟气排口余热回收项目（第二次）采购

# 1. 竞争性谈判条件

# 本竞争性谈判项目为重庆国际复合材料股份有限公司“F10B线废气站烟气排口余热回收项目（第二次）采购”，采购人为重庆国际复合材料股份有限公司，资金来源业主自筹，项目出资比例为100%国有资金；本项目已具备竞争性谈判条件，现对重庆国际复合材料股份有限公司F10B线废气站烟气排口余热回收项目（第二次）进行公开竞争性谈判，特邀有兴趣的潜在单位参与竞争性谈判。

# 2. 项目概况与竞争性谈判范围

2.1 项目名称：F10B线废气站烟气排口余热回收项目（第二次）

2.2 竞争性谈判范围：供应商负责废气站烟气排口余热回收项目的工艺、电气、仪表及自动化、土建等专业设计、设备及材料供货、安装、运输、技术服务、人员培训、调试、试验及整套系统的性能保证和售后服务、竣工资料移交等。

2.3 施工时间：合同签订后100日历天完成安装并投入使用

2.4施工地点：重庆市长寿区晏家工业园重庆国际复合材料股份有限公司长寿分公司。

2.5 该项目设置最高限价：人民币195万元，所有单位报价不得超过最高限价，该最高限价的范围应包含本项目采购范围及技术要求里的所有内容。供应商报价包括（但不限于）本竞争性谈判项目的合同设备的设计、制造、包装、运输至采购人工厂、随机备品备件、技术资料、卸载、安装、调试、试运行、验收以及培训等达到各项要求直至验收合格，并交付采购人使用及售后服务的全部工作。

2.7质保期：12个月

2.8是否接受联合体：否

2.6 付款方式：

（1）货到款：货物到达买方指定地方并验收合格支付货款至合同总金额的60%；

（2）验收款：设备安装调试完毕连续运行90日无异常，双方共同验收合格，并出具经双方签字确认的书面验收单后支付至合同总金额的90%；

（3）质保金：质保金为合同总金额的10%，经双方签字确认的书面验收单之日起作为质保起算日，质保期满后30天内支付；

（4)卖方按付款进度，除预付款外其余款项到达支付条件后10日内开具应支付等额13%增值税专用发票并交付买方，买方在收到发票后30日内支付相应货款，逾期开具并交付发票的买方将暂缓支付款项并不承担违约责任；

（5）支付方式为银行承兑汇票；

# 3. 供应商资格要求

3.1本次竞争性谈判实行资格后审，供应商应满足下列资格条件：

（1）供应商在中国境内合法工商登记，具备工商行政主管部门颁发的经营期限内的营业执照。

（2）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

（3）具有机电设备安装工程总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。

3.2投标截止日投标资格情况

供应商自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一：

（1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（3）处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态。

3.3业绩要求

2020年1月1日至投标截止之日止（以竣工验收时间为准）供应商需具有工业窑炉烟气余热利用项目业绩1个，合同金额至少为100万元。

注：需提供销售合同复印件和验收报告并加盖公章。

4. 竞争性谈判规则

4.1谈判文件要求密封，并加盖供应商单位公章。

4.2供应商应根据自身实力和对竞争性谈判文件技术参数的理解，结合市场行情自主报价。

4.3谈判报价货币为人民币(RMB)，应包含备件款、税金、运费、保险费、管理费等一切费用。

4.4竞争性谈判资料包括但不限于：竞争性谈判报价函、营业执照、法人委托书。

# 4.5谈判附件电子表格顺序和项目不能颠倒顺序及删减，不按照要求报价采购方可以做否决处理。

- 竞争性谈判办法

5.1本次竞争性谈判采取综合评分法。

（1）对报价不高于最高限价的所有竞选人的谈判文件，进入符合性审查。

（2）符合性审查合格的竞选人中，综合评分最高的成为第一成交候选人，综合评分次高的成为第二成交候选人，依次类推。

（3）因谈判小组作否决处理，导致有效供应商不足三个的，谈判小组应当否决所有谈判文件。

# 6.竞争性谈判文件的获取

6.1 凡有意参加竞争性谈判者，请于北京时间 2025 年 10　月 31　日至 2025 年 11月　7 日，每日9:00时至17:00时通过6.2载明的方式获取竞争性谈判文件。

6.2 取得竞争性谈判文件的方式：

采   购   人：重庆国际复合材料股份有限公司

办  公 地 址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联   系   人：     杨老师     联系电话： 18983993055

技 术 联系人：     党老师     联系电话： 17723556651

# 7. 谈判文件的递交

7.1谈判文件递交截止时间： 2025 年　11　月 10 日 10 时 00 分；递交地点为：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司。

7.2 竞争性谈判时间：谈判文件截止之日后三个工作日内。

7.3 竞争性谈判地点：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司。

7.4 逾期送达的、未送达指定地点或不按照竞争性谈判文件要求密封的谈判文件，竞争性谈判单位不予受理。

# 8. 发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在重庆国际复合材料股份有限公司（http://www.cpicfiber.com/）上发布。

# 9.特别注意

# 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次竞争性谈判。

# 10. 联系方式

采购人：重庆国际复合材料股份有限公司

办公地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联系人：杨老师

联系电话：18983993055

监督人：重庆国际复合材料股份有限公司

地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联系人：付老师

联系电话：023-68536643

邮箱：fuwei4253@cpicfiber.com

第二章  采购内容

- 项目概述

长寿厂区F10B线废气站采用全干法废气处理工艺，由于干法处理脱硫需要，导致烟囱排口烟气的温度较高，造成大量高品质热能散逸。为提升能源利用效率，需对该废气处理系统实施热能梯级利用改造工程，对烟气排口余热回收。

- 废气处理系统设计依据和条件

本项目是针对F10B线废气站烟气排口余热回收项目（第二次）而制定。

2.1 设计原则

- 采用简单、成熟、稳定、实用、经济合理的余热回收装置，并节省投资和运行管理费用。

- 设备选型兼顾通用性和先进性，运行稳定可靠、效率高、管理操作方便、维修维护工作量少、价格适中。

- 工艺设备的布置合理紧凑、节约用地，便于检修维护。

- 不影响现有废气系统的正常运行。

2.2 项目范围

2.2.1 概述

本项目F10B线废气站烟气排口余热回收，供应商负责工艺、电气、仪表及自动化、土建等专业设计、设备及材料供货、安装、运输、技术服务、人员培训、调试、试验及整套系统的性能保证和售后服务、竣工资料移交等。

本项目采用多级气气换热器热回收工艺，供应商提供本次改造范围内所有设备以及相关的管道阀门、电气控制装置等，按要求提供完整的全部货物的设备采购、制造、运输、保险（交货验收前）、安装、调试、税费、技术资料、性能验收合格和售后服务等。

2.3.2 项目范围和接口

F10B线废气站烟气排口余热回收项目（第二次）的工作范围包含项目土建、工艺和电仪等专业的设计；工艺和电仪系统设备采购、制作、安装、调试、运行。

| 序号 | 名称 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备范围 | 供应商负责现有废气站气气换热器（三次）的拆除工作，新增气气换热器（三次）、气气换热器（四次）及其前后风管、阀门，现有冷却风机的移位。 |  |
| 2 | 电 | 供应商负责将电源线从现有F10B线控制室接至现场，供应商负责对F10B线废气系统控制画面进行修改。 |  |
| 3 | 压缩空气 | 供应商负责从现有F10B线废气站接管。 |  |
| 4 | 水 | 供应商负责从现有F10B线废气站接管至换热器冲洗口。 |  |
| 5 | 土建 | 供应商负责土建设计及施工。 |  |
| 6 | 停气施工时间 | 采购人废气站停气施工时间为2天，供应商需严格按照2天的计划制定紧急拆除和安装工作，48小时连续施工，确保废气系统按时恢复通气，若超时引起废气站故障由供应商承担相关损失。 |  |
| 7 | 调试 | 供应商负责废气系统紧急施工停气后整套系统恢复通气的调试工作，确保废气系统各项指标正常、系统稳定运行。若因停气施工及调试原因造成采购人废气系统的损坏故障，供应商需负责修复。 |  |

2.2.2 工程界面

| 序号 | 内容 | 采购人 | 供应商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 临时设施 |  |  |  |
| 1 | 临时施工用地提供 | √ |  |  |
| 2 | 临时施工办公室 |  | √ |  |
| 3 | 临时水、电接口 | √ |  |  |
| 4 | 施工安全措施 |  | √ |  |
| 5 | 水、电、气：均接现场。 | √ |  |  |
| 二 | 土建工程 |  |  |  |
| 1 | 设备土建基础 |  | √ |  |
| 2 | 界区内水、暖、电、动系统 |  | √ |  |
| 3 | 废气处理站内场地处理 |  | √ |  |
| 三 | 机械工程 |  |  |  |
| 1 | 机械设备设计 |  | √ |  |
| 2 | 设备及材料的采购 |  | √ |  |
| 3 | 设备及材料的包装、运输、保险、卸货、就位 |  | √ |  |
| 4 | 设备及材料的制作、安装、组合 |  | √ |  |
| 5 | 设备及管道的油漆 |  | √ | 颜色由采购人确定 |
| 6 | 操作台、设备、架台及栏杆 |  | √ |  |
| 四 | 配管工程 |  |  |  |
| 1 | 项目范围内所有配管、配件及支吊架 |  | √ |  |
| 2 | 负责新气气换热器（三次）的前后接管及旁通，新增气气换热器（四次）的前后接管及旁通阀门并接回烟囱排放 |  | √ | 含烟道保温 |
| 五 | 电气及仪表工程 |  |  |  |
| 1 | 新增设备取电 |  | √ |  |
| 2 | 新增设备的电气及仪表工程 |  | √ |  |
| 3 | 新增设备的照明 |  | √ |  |
| 六 | 调试及技术培训 |  |  |  |
| 1 | 调试运行及技术培训 |  | √ | 验收前 |
| 2 | 操作规程、规范 |  | √ |  |
| 七 | 预埋件工程 |  | √ |  |
| 八 | 废气处理场的应急用电 | √ |  |  |
| 九 | 施工期间噪音防治 |  | √ |  |
| 十 | 工艺及功能设计施工图 |  | √ |  |
| 十一 | 保证处理后符合设计标准 |  | √ |  |
| 十二 | 竣工资料移交 |  | √ |  |

1）项目范围内系统工艺要求囊括所有设备、工艺管道和阀门等。

2）设备及系统安装：

（1）包括工艺系统、电气及控制系统，即本次供应商提供的所有设备、设施的安装。

（2）供应商提供工艺系统、电气及控制系统安装所需的辅材、耗材。

（3）供应商负责所施工项目的设备、设施到货接收及安装前验收保管工作，负责从设备、设施储存场地到施工场地的二次搬运工作。

3）设备调试及服务：供应商负责改造范围内全部工艺、电气和仪表、控制有关部分的调试及售后服务。

4）供应商在安装施工时所产生的二次污染由供应商负责治理达标（水、尘、气、噪音和建筑垃圾）。

2.3 换热器设计指标

三次气气换热器设计参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热侧废气设计值 | Nm3/h | 20000 | 湿基、标态 |
| 2 | 热侧废气入口温度 | ℃ | 320 |  |
| 3 | 热侧废气出口温度 | ℃ | 240-250 |  |
| 4 | 热侧粉尘浓度 | mg/Nm3 | ＜10 |  |
| 5 | 热侧烟气湿度 | % | 25 |  |
| 6 | *热侧阻力 | Pa | ＜300 |  |
| 7 | 冷侧进口设计温度 | ℃ | 140-160 |  |
| 8 | *冷侧出口设计温度 | ℃ | ＞260 |  |
| 9 | *冷侧阻力 | Pa | ＜400 |  |
| 10 | *设计压力 | kPa | ±5 |  |
| 11 | *材质 | 接触烟气部分304 |  |  |
| 12 | *换热板片厚度要求 | 1.5mm |  |  |
| 13 | *换热面积 | ≥500m2 |  |  |
| 14 | 管口 | 热侧：上进下出，冷侧：侧进侧出 |  |  |
| 15 | 热侧废气浓度（实测） | SO2≤4000mg/Nm³；NOx≤200mg/Nm³； |  |  |
| 16 | 其他要求 | 换热器热侧进口需设置清理口，可定期对换热器热侧进行水清理。 |  |  |

四次气气换热器设计参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热侧废气设计值 | Nm3/h | 22000 | 湿基、标态 |
| 2 | 热侧废气入口温度 | ℃ | 205 |  |
| 3 | 热侧废气出口温度 | ℃ | 120 |  |
| 4 | 热侧粉尘浓度 | mg/Nm3 | ＜10 |  |
| 5 | 热侧烟气湿度 | % | 25 |  |
| 6 | *热侧阻力 | Pa | ＜300 |  |
| 7 | 冷侧进口空气温度 | ℃ | 25 |  |
| 8 | 冷侧出口空气温度 | ℃ | 140-160 |  |
| 9 | *冷侧阻力 | Pa | ＜400 |  |
| 10 | *设计压力 | kPa | ±7 |  |
| 11 | *材质 | 接触烟气部分316L |  |  |
| 12 | *换热板片厚度要求 | 1.5mm |  |  |
| 13 | *换热面积 | ≥500m2 |  |  |
| 14 | 管口 | 热侧：上进下出，冷侧：侧进侧出 |  |  |
| 15 | 热侧废气浓度（实测） | SO2≤100mg/Nm³；NOx≤100mg/Nm³； |  |  |
| 16 | 其他要求 | 换热器热侧进口需设置清理口，可定期对换热器热侧进行水清理。 |  |  |

说明：带“*”的条款为重要条款，如不满足将导致被做否决投标处理。

- 项目内容和技术要求

3.1 项目工艺路线

（1）将现有三次气气换热器拆除，安装新的三次气气换热器并增设热侧旁通管道和阀门。

（2）在风机出口增设四次气气换热器并增设热侧旁通阀门，将风机出口的烟气余热进行回收。

（3）将现有常温鼓风机的冷风从四次换热器冷侧进口鼓入常温空气，经过四次气气换热器升温后的热空气再进入三次气气换热器的冷侧进口，最终制得260℃的高温热空气送入F10B线热风管道。现有热风管管径为φ500，经过改造后流通能力不足，需另加一路热风管道，满足热空气流通的需求。

3.2 工艺流程

工艺流程图示意如下：

  - 项目施工要求

- 三次气气换热器前后管道及旁通管道阀门材质Q355，口径按现有系统管径。

- 四次气气换热器前端管道及旁通管道阀门材质Q355，四次气气换热器后端至烟囱管道阀门304材质。

- 空气侧所有风管及阀门材质Q235。

- 常温鼓风机至四次换热器之间风管管径φ600*4；四次换热器至三次换热器之间冷侧风管管径φ700*4；三次换热器冷侧出口至现有热风主管道为两路设计，一路为现有的φ500管，一路为新增的φ500*4管道，三次换热器距离窑炉厂房楼顶汇入点距离约80米。高温空气管道需设置必要的金属波纹补偿器，抵消高温的热膨胀应力。

- 四次换热器的空气侧需配置旁通阀门和进出口阀门，在四次换热器检修时三次换热器能正常运行。

- 三次换热器出口的高温空气管道在汇入主热风管前需设置断管阀门和应急排空阀门。

- 烟气和空气管道的每个阀门、仪表都需设置有操作平台，其中护栏、平台钢板、踏步板采用304，平台钢板厚度4mm。

- 四次换热器热侧进出口设置风箱，风管从侧面插入风箱，用于减小弯头产生的阻力。

- 在三次换热器和四次换热器上方设置检修口，用于换热器堵塞时热侧的冲洗，将水管接至检修口旁。

- 在三次换热器和四次换热器下方设置排污斗及排污管，需保证冲洗产生的污水不会流入后端设备中。

- 三次气气换热器前端烟气管道保温厚度240mm，后端烟气管道保温厚度150mm；四次气气换热器前端烟气管道保温厚度150mm，后端烟气管道保温厚度100mm，换热器本体保温厚度150mm。保温材质硅酸铝，密度不低于100kg/m3，外护板不低于0.45mm。常温空气管道无需保温，其余热空气管道保温厚度150mm，密度不低于100kg/m3，外护板不低于0.45mm。

- 四次换热器设置在烟囱北侧，钢架的设置需保留底部进出叉车通道。

- 因当前废气系统正常运行中，废气不能直排，三次换热器的拆除和安装、新增阀门和管道安装、常温鼓风机的移位、管道开孔对接等大量施工工作需在指定的两天内紧急施工完成，由采购人负责向环保局申请两天烟气直排，两天紧急施工后废气系统须正常运行，供应商的施工安排须确保两天内能完成指定的施工并恢复通气。

- 新增φ500热空气管汇入楼顶主管道处，因生产原因需带压开孔施工，无停气施工条件，管内压力约+4KPa，温度约300℃。

- 烟气管道的设计需尽量减少弯头，四次换热器前后的引出/返回管不允许出现正三通，引出烟气需顺烟气方向做骑马弯头，避免废气引风机频率的上升。

- 因现有废气站地面没有铺钢筋网，只有一次混凝土层，所以四次换热器的钢支架需做土建基础，不能直接设立的现有废气站地面上，以防地面开裂。

- 所有新增仪表/电气元件均接入现有废气控制系统，若现有废气系统的PLC模块点位不足，供应商需加模块，废气控制系统的修改不能影响现有废气系统的正常运行。

- 施工期间，不能影响废气系统的正常运行，需按采购人厂内规范设置围挡及安全警戒，做好施工措施。

- 供应商人员需按采采购人内规范进行施工前培训，所有施工人员需购买保险，所有涉及到登高作业的人员必须具备登高证，本项目需配备有安全员、项目经理、电焊工、电工、高空作业员等。

- 供应商必须保证所用材料是全新的，并且符合国家最新标准，钢材到现场后按采购人要求取样送至当地相关部门检测并出具合格报告。

- 所有钢材部分的油漆，按两道底漆和两道面漆进行刷漆，面漆颜色与现有废气站颜色一致。

- 拆除的设备需运至采购人指定厂内位置。

3.4 电控系统

（1）电气包括：所有供配电系统设计、施工，电气控制与保护、照明、检修系统、防雷、接地系统、电缆、电缆敷设设施及电缆构筑物（包括电缆桥架、电缆沟道、电缆保护管、电缆防火封堵等）、通信系统、电气设备布置等。

（2）电源柜、控制柜、电源电缆均有供应商采购并负责安装。

（3）配套电气系统元器件选型系列及选型原则：

1）整套设备能长时间持续安全稳定运行、抗干扰能力强，便于操作、方便维修，并完全满足工艺控制要求；

2）变频器：参考西门子、施耐德、ABB等专用于风机水泵的变频器或同档次及以上品牌产品；

3）压力、温度、液位变送传感器等参考川仪、上仪、天康等知名品牌或同档次及以上品牌产品；

4）断路器、接触器参考ABB、西门子、施耐德或同等及以上品牌产品；

5）按钮、指示灯以及主令电气参考正泰、德力西、人民电器等知名品牌或同等及以上品牌产品；

6）项目系统中用到的电缆电线选型必须符合设备容量大小，与相应控制元器件匹配，达到设计规范要求，并且必须选用达到国标要求的合格产品。

7）在机组正常运行工况下，对装置的运行参数和设备的运行状况进行有效的监视和控制。

（5）控制柜（含电源柜、控制柜、现场检修箱、就地控制箱、操作台等）要求，控制柜环境温度高的需要加外置空调：

1）控制柜体（含电源柜、控制柜、操作台等），颜色选用浅灰色（色号RaL7035）喷塑处理，要求外观整洁、布局合理、做工精细、安装牢固；

2）控制柜必须配相应的底座，底座高度为100mm；

3）现场检修箱、就地控制箱采用防水型电箱，具体尺寸根据现场控制大小定制；

4）控制柜内主要开关、断路器均选用可以进行锁闭的型号，并配置标准锁具，门锁必须选用带有挂鼻，能够使用外加锁具进行锁定的型号，包含控制柜、控制箱、照明箱等所有电控箱；

5）柜内不得有裸露母线，必须采用绝缘护套并颜色分相进行标示；

6）外壳防护等级应不低于IP55，根据柜内通风散热要求，配置满足要求的海绵过滤网和散热风扇；柜内发热量要经过计算，配足风扇满足通风量要求，正常满负荷运行时，柜内的温度不得高于环境温度10度；

7）柜体门内侧必须安装密封胶条，柜内配置温控器控制散热，风扇采用温度调节器自动控制；

8）柜内配置照明灯具，柜门配置行程开关，控制照明灯具；柜底面进线配置进线夹槽和密封胶垫海绵；

9）控制柜盘面要求：

操作面板的位置要合适，便于操作及察看设备运行情况；

盘面的指示灯、按钮开关等要有明确的名称指示标牌（具体尺寸、文字见非标控制柜通用参考图），并要求安装可靠牢固，标示牌采用ABS塑料或金属材质；

控制柜盘面的控制回路用线要可靠固定，并在活动部位留有一定长度的余量；

柜内预留30%的余量空间作为备用，便于设备以后新增或者整改使用；

10）主、次配线要准确无误，符合图纸原理及要求；柜内配线的颜色需分明，强弱电应分开敷设；配线编号标准需齐全、坚固、准确、整齐，字迹清晰并不易退色；全部配线接头应紧密牢固、不损伤线芯绝缘；电缆屏蔽层在柜内需紧固，并与屏蔽安装组件保持足够的接触面积；

11）配线及接线端子要求：

采用防潮隔热和防火的绝缘铜绞线；导线应无划痕和损伤，柜内布线必须严格按照图纸要求标示线号，并按图纸设计进行接线；要求颜色分明，强弱电分开布置，线号字迹清晰，持久保存，整齐统一；电力电缆接头要求搪锡处理，并能区分色相；二次布线采用汇线槽；所有连接在端子排的内部配线应以标志条和有标志的线套加以识别；

12）所有母线排要求采用铜母排，内部配线采用铜芯线；控制柜上的操作按钮摆放位置应符合操作习惯，急停按钮的设置应避免失误动作的可能性，柜内照明控制开关应尽量设计在柜面醒目容易操作位置；

13）电源动力柜面板上，配置多功能电力显示仪表，具有三相电流、三相电压、电能计量、RS485通信模块等功能。

14）电动执行机构（含电动装置）应为智能型一体化产品，外壳采用铝合金材质，非侵入设计，带液晶显示，IP等级不得低于IP65，具备自诊断和保护功能。

15）除变频电机外，其余电动机使用《电动机能效限定值及能效等级》GB18613-2020中能效等级一级产品。

（6）电缆要求：

1）动力电缆选用ZR-YJV22-1型千伏级铠装交联聚乙烯铜芯绝缘阻燃电缆，控制电缆选用ZR-KVVRP,所用电缆质量必须符合国家标准，按负荷大小配置合格的电缆。

2）动力电缆不应有中间接头。电缆截面应不小于4mm2。UPS系统、消防系统等的电缆采用耐火电缆。耐热电缆和移动电缆，其导体应由细的铜绞线组成。

4. 主要设备清单（包括但不限于）：

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空气管道部分 |  |  |  |  |  |
| （1） | 空气管道 | φ500*4 | 批 | 1 | Q235 |  |
| （2） | 空气管道 | φ600*4 | 批 | 1 | Q235 |  |
| （3） | 空气管道 | φ700*4 | 批 | 1 | Q235 |  |
| （4） | 方转圆 | 非标 | 个 | 4 | Q235 |  |
| （5） | 手动风阀 | DN500 | 个 | 1 | Q235 |  |
| （6） | 手动风阀 | DN600 | 个 | 2 | Q235 |  |
| （7） | 手动风阀 | DN700 | 个 | 1 | Q235 |  |
| （8） | 补偿器 |  | 批 | 1 | Q235 |  |
| （9） | 电动排空阀 | DN500 | 个 | 1 | Q235 |  |
| （10） | 管道支架 |  | 批 | 1 | Q235 |  |
| （11） | 管道保温 | 150mm | 批 | 1 | 硅酸铝 |  |
| 二 | 烟气管道部分 |  |  |  |  |  |
| （1） | 烟气管道 | φ1000*5 | 项 | 1 | Q355 |  |
| （2） | 烟气管道 | φ1000*5 | 项 | 1 | 304 |  |
| （3） | 烟气管道 | φ800*5 | 项 | 1 | Q355 |  |
| （4） | 方转圆 | 非标 | 个 | 2 | Q355 |  |
| （5） | 进口风箱 | 非标 | 个 | 1 | Q355 |  |
| （6） | 出口风箱 | 非标 | 个 | 1 | 304 |  |
| （7） | 烟气手动阀门 |  | 个 | 5 | Q355 |  |
| （8） | 烟气手动阀门 | DN1000 | 个 | 1 | 304 |  |
| （9） | 检修门 | DN400 | 个 | 2 | Q355 |  |
| （10） | 管道支架 |  | 批 | 1 | Q235 |  |
| （11） | 管道保温 | 240/150/100mm | 批 | 1 | 硅酸铝 |  |
| （12） | 检修平台 | 护栏、平台钢板304，其余Q235 | 项 | 1 | Q235/304 |  |
| 三 | 换热设备部分 |  |  |  |  |  |
| （1） | 气气换热器（三次） | 热侧320℃进，240-250℃出；冷侧140-160℃进，＞260℃出 | 台 | 1 | 接触烟气部分304 |  |
| （2） | 气气换热器（四次） | 热侧205℃进，120℃出；冷侧25℃进，140-160℃出 | 台 | 1 | 接触烟气部分316L |  |
| （3） | 设备保温 | 150mm | 批 | 1 | 硅酸铝 |  |
| （4） | 换热器支架 |  | 套 | 1 | Q235 |  |
| （5） | 平台爬梯 | 护栏、平台钢板304，其余Q235 | 套 | 1 | Q235 |  |
| （6） | 常温鼓风机 | 12000m3/h，7000Pa | 台 | 2 | Q235 | 甲供利旧 |
| （7） | 冲洗管路及排水 |  | 项 | 1 | Q235 |  |
| 四 | 其它 |  |  |  |  |  |
| （1） | 土建施工 |  | 项 | 1 |  |  |
| （2） | 原三次换热器拆除 |  | 项 | 1 |  |  |
| （3） | 风管拆除 |  | 项 | 1 |  |  |
| 五 | 电气部分 |  |  |  |  |  |
| （1） | 电线电缆 |  | 项 | 1 |  |  |
| （2） | 桥架 |  | 项 | 1 | FRP |  |
| （3） | 温度变送器 | 0-400℃ | 个 | 2 | 304 | 川仪、上仪、天康 |
| （4） | 压力变送器 | ±5000Pa | 个 | 2 |  | 川仪、上仪、天康 |
| （5） | 差压变送器 | ±2500Pa | 个 | 1 |  | 川仪、上仪、天康 |
| （6） | 废气站控制系统修改 |  | 项 | 1 |  |  |

备注：

1、以上明确的品牌均为优先参考品牌，供应商可以根据自身情况，按参考品牌中任一品牌进行响应或投报品牌相当于或优于规定的参考品牌的性能指标即可。

2、请各供应商将清单自行补充完整。

5 验收标准

本项目验收标准分为到场（含设备、随机备品备件、资料、工器具等）验收、安装过程验收、设备或系统调试运行验收。

| 验收类型 | 验收项目 | 验收明细 | 验收人员共同签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 到场验收 | 合同内的设备/材料随机资料（送货清单、说明书、出厂合格证） | 包装外观无破损、无渗水、开箱设备验收有无损坏。 |  |
|  |  | 随机备品备件一批（见合同随机备品备件附件） |  |
|  |  | 随机资料（说明书、合格证、质量证书、检验报告等） |  |
|  |  | 其他内容 |  |
| 安装验收 | 设备及安装工程内容 | 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2020 |  |
|  |  | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准GB50168-2018 |  |
| 调试运行验收 | 系统验收 | 参照合同约定技术文件 |  |

第三章  供应商须知

一、总则

1.适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本竞争性谈判中所叙述项目下的采购，是供应商编制谈判文件的依据。

1.2 本谈判文件及由本次谈判所形成的合同适用中华人民共和国法律。

2.合格的供应商

2.1 凡在中华人民共和国注册的、具有法人资格的、具备资质要求的公司均可参与竞争性谈判。

2.2 本次竞争性谈判对供应商的资格审查采用资格后审。

2.3 供应商应遵守中国法律和法规。

3.竞争性谈判费用

3.1供应商应承担其参与本次竞争性谈判所涉及的一切费用。不论谈判结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.特别注意

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次竞争性谈判。

二、谈判文件说明

1.谈判文件的构成

1.1 谈判文件用以阐明所需提供的服务内容和范围及竞争性谈判程序。谈判文件包括以下内容：

（1）谈判公告

（2）供应商须知

（3）项目内容

（4）附件－谈判文件格式

1.2 供应商应认真阅读谈判文件中的所有条款、格式和服务要求等。供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或其谈判文件没有对谈判文件全面做出实质性响应，都可能导致被拒绝。

2.谈判文件的澄清

2.1 任何要求采购人对谈判文件进行澄清的供应商，均应以书面形式（包括传真）通知采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明询问来源的书面答复发送给每个获取谈判文件的供应商。

三、谈判文件的编写

1.文件语言

1.1 由供应商编写的谈判文件和往来信件应以简体中文书写。

2.计量单位

2.1 除在谈判文件中有特殊要求外，谈判文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

3.谈判文件的组成

3.1 供应商编写的谈判文件应包括下列部分：

（1）谈判响应书

（2）供应商基本情况表

（3）项目方案及有关承诺。供应商必须提出明确的用于本项目方案，方案应包括但不限于以下内容：

（4）按照供应商须知出具的供应商资格证明文件；

（5）按照供应商须知提交参与竞争性谈判的保证金。

4．谈判文件格式

4.1 供应商应按谈判文件中提供的谈判文件格式填写“响应书”、“供应商资格证明文件”以及其他注明提供的相关文件。

5．报价

5.1 供应商必须按照本谈判文件所要求的供应商应提供的所有项目进行报价；

5.2 供应商必须对承诺期限内的服务做出承诺。

6. 报价货币

6.1 谈判文件中的报价一律用人民币币种填报。

7.证明供应商资格的证明文件

7.1 供应商必须按附件3的要求提交证明文件，以证明其有资格参加竞争性谈判和成交后有履行合同的能力，并作为其谈判文件的一部分；

7.2 供应商应具有独立履行合同所需的财务、业务和管理能力。

8. 谈判文件的签署及规定

8.1 谈判文件签署人系指法定代表人或法定代表人针对本次项目正式授权的供应商代表；

8.2 谈判文件正本须是打印文件，副本可采用正本的复印件。谈判文件应由谈判文件签署人在“谈判文件”要求的地方签字并加盖供应商单位公章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

8.3 除供应商对错误处做必要修改外，谈判文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改内容，须由谈判文件签署人在修改处签字为有效。

8.4 谈判文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自己承担。

8.5 采购人拒绝接受以电话、传真或电子邮件形式的投递。

9.  参与竞争性谈判保证金

9.1保证金为谈判文件的必须要件。

9.2 供应商应向采购人提交人民币3万元（大写：叁万元）的保证金。

9.3保证金用于保护采购人免受因供应商行为而蒙受的损失。

9.4保证金币种仅限于人民币。保证金一律采用转账形式进行缴纳。

保证金转账银行及账号：

单位名称：重庆国际复合材料股份有限公司

开户银行：建行重庆分行营业部

账    号：50001333600050012972

9.5 采购人有权拒绝接受未提交保证金的谈判文件。

9.6 未中选供应商的保证金，将在采购人发出《成交通知书》后30个工作日内原账号退还，保证金不计算利息。

9.7 成交人的保证金，在签订合同后，可转为履约保证金。

9.8 发生以下任何一种情况保证金将被没收：

（1）评审开始后，供应商在竞争性谈判有效期内撤回谈判文件；

（2）作为成交人未按供应商须知要求签订合同。

四、谈判文件的递交

1.谈判文件的数量、包装和标记

1.1 供应商应提交“谈判文件”正本一套和副本一套，每套“谈判文件”封面的右上角应标明“正本”或“副本”。电子版文件（签字并盖章的PDF扫描件）一套（提供形式：U盘）

1.2 谈判文件的包装、标记要求

1.2.1 谈判文件、保证金转账证明文件应单独封装，一并提交。

1.2.2 供应商应将谈判文件按正本、副本分别封装，并标明采购项目名称、供应商名称、地址、邮政编码及“正本”、“副本”字样。再将单独密封包装的全套正本、副本文件统一封装在一件包装内。

1.2.3 每一密封袋的封口处均应加盖密封章或供应商公章，并在封面上标明采购项目名称、供应商名称及“在xxxx年xx月xx日（评审时间）之前不准启封”的字样。

1.3 谈判文件的提交：供应商应于谈判文件递交截止时间前由专人将谈判文件送至指定地点。

1.4 供应商在递交谈判文件时，应同时出示谈判文件要求的资质证明文件的复印件并加盖有效公章，并按目录排列。

2.递交截止时间

2.1 谈判文件递交截止时间见本次竞争性谈判公告的规定。

3. 迟交的谈判文件

3.1 采购人将拒绝接收并原封退回在递交截止时间后收到的任何谈判文件。

4.谈判文件的修改和撤回

4.1 供应商在提交谈判文件后可对其谈判文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知需经谈判文件签署人签字，并在递交截止时间之前送达采购人。

4.2 供应商对谈判文件修改的书面材料或撤回的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改谈判文件”或“撤回竞争性谈判”字样。

4.3 在谈判文件递交截止时间之后，供应商不得对其谈判文件做任何修改或撤回。

五、评审

1.否决

1.1 “谈判文件”属下列情况之一的，采购人有权将其作否决处理：

（1）逾期送达的；

（2）未有效提交保证金的；

（3）供应商针对同一服务递交两份或多份内容不同的响应书，未书面声明哪一个有效的；

1.2 无论何种原因在评审时未被接收的谈判书在评审时将不予考虑，采购人对此不承担任何责任。

1.3供应商数量不足三家的，采购人须重新进行竞争性谈判。

2.评审组织

2.1 采购人将根据本次竞争性谈判采购项目的特点，根据相关规章制度制定评审办法，成立评审小组。

2.2 评审小组成员由采购人代表组成。

2.3 评审小组对谈判文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.对谈判文件的审查和响应性的确定

3.1 拆封后，评审小组检查审查谈判文件是否完整。

3.2 采购人将确定每一供应商是否对《竞争性谈判文件》的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性谈判是指谈判文件符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的服务范围、质量和性能，或限制了采购人的权利或减轻了供应商的义务，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应供应商的公平竞争地位。

3.3 采购人判断谈判文件的响应性仅基于谈判文件本身而不靠外部证据。

3.4 采购人有权拒绝被确定为非实质性的响应，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其成为实质性响应。

4.谈判文件的澄清

4.1 为了有助于对谈判文件进行审查、评估和比较，采购人有权向供应商质疑，请供应商以书面形式澄清其谈判文件内容。供应商须按照采购人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

5.谈判文件的评估和比较

5.1 采购人及评审小组将对有效的谈判文件进行评估和比较。

6.评审原则及主要方法

6.1 评审小组将遵循“公开、公平、科学、择优”的原则。对所有供应商的谈判文件评估，都采用相同的程序和标准。

6.2 评审主要内容

6.2.1 初步审查。初步审查是对谈判文件合格性的审查，它所涉及到的主要文件和内容有：“响应书”的内容和签章的合格性；“保证金”是否有效；“营业执照”副本是否真实并加盖公章；法人代表或供应商代表的合法性；响应报价的完整性。

6.2.2 资质审查。资质审查是对供应商资格和业绩合格性的审查，要求满足“竞争性谈判公告”中供应商须具备的资格条件。

6.2.3 综合评分法：（对通过初步审查及资质审查的谈判文件以综合评估的方法予以排序、选定。主要考评因素包括商务和技术两个方面。按照谈判文件要求对各谈判文件进行综合评分。）

6.2.4 评分标准：

| 报价部分分值（A） | 70分 | 1、评标基准价计算方法： 当所有通过初步评审合格的投标人数量大于等于6家时，将所有投标人的投标总报价按照从低到高的顺序排列，去掉最低价（去掉家数的计算方式：通过初步评审合格的投标人数量*1/6。不能整除的按小数点前的整数取整）和最高价（去掉家数等同最低价的去掉家数），对剩余投标总报价进行算术平均计算，所得结果即为投标总报价的评标基准价；若通过初步评审合格的投标人不足6家，直接对所有投标人的投标总报价进行算术平均计算，所得结果即为投标总报价的评标基准价。 2、报价得分计算方法： 所有通过初步评审合格的投标人的投标总报价得本附表规定分值的满分60分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，扣完为止，减少不扣分。 注：按插入法计算得分；得分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |
| --- | --- | --- |
| 技 术 部 分 (B) 30分 | 系统流程设计 （11分） | 流程设计可靠周全、合理，不影响生产运行操作，相关计算完整详细（包括但不限于热工计算、强度计算书，控制方案等）根据满足技术文件要求情况，对竞选文件进行横向比较后进行评审， 优：6-5分，良：4-3分，一般：2-1分。 |
|  |  | 竞选文件中应提供设计图纸，包括但不限于系统图、设备平面布置图、管道平面布置图、控制系统点位图等，根据图纸内容的完整性横向比较后进行赋分 优：5分，良：4-3分，一般：2-1分。 |
|  | 技术难点 （5分） | 针对于现场空间小、新增换热系统需要与废气处理系统、原余热回收系统深度融合，需有详细的方案，根据竞选文件的全面性和合理性进行综合考虑横向比较后赋分。 优：5分，良：4-3分，一般：2-1分。 |
|  | 设备产品质量保证措施 （3分） | 质量保证方面应包括（1）所提供的设备和安装对地区环境和气候条件的适应性、防腐措施及承诺合理、可行；（2）原材料采购、生产、加工、成品保护等全过程的质量保证措施；（3）供应商的质量保证体系、措施及手段；（4）有无完善的质量管理制度，包括自检、事故申报制度等措施详尽、合理、可行。 优：3分，良：2分，一般：1分。 |
|  | 施工组织设计 （3分） | 对本项目施工重点及难点的理解，施工方案与技术措施的选择，与本项目有关的质量、安全、环境管理体系，工程进度计划与资源配备计划等，特别是进度计划完整性、时间节点合理性、进度可视化能力如采用专业进度管理工具（甘特图、网络图）且标注清晰，方案深度越深、越全面分值越高。 优：3分，良：2分，一般：1分。 |
|  | 应急措施 （4分） | 结合换热器异常堵塞的情况下提供应急措施和临时替代措施，根据提供解决方案得安全可靠性和对废气处理系统、窑炉端窑压影响最小进行横向对比赋分。 优：4分，良：3-2分，一般： 1分。 |
|  | 供应商业绩 （4分） | 在满足资格要求的基础上（资格业绩不参与评分），2020年1月1日至投标截止之日止（以竣工验收时间为准）具有玻璃纤维行业烟气余热利用项目，合同金额至少为100万元，每个业绩2分，最多得4分。 注：需提供销售合同复印件和验收报告并加盖公章。 |

7.保密

7.1 供应商不得以任何方式干扰采购人的竞争性谈判活动，否则其谈判文件无效并追究其法律责任。

六、授予合同

1.成交准则

1.1 合同将授予其响应符合谈判文件要求、并能圆满地履行合同的、对采购人最为有利的综合评分最高的供应商。

1.2 最低响应报价不是被授予合同的唯一条件。

1.3 《成交通知书》生效后，如果已中选的供应商不能按谈判文件中承诺的条件履行签约行为，采购人有权在评审小组推荐的合格的供应商名单中选择新的合同授予人。

2.成交通知

2.1 通过评审，确定成交人后，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。

2.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

2.3 对未中选者，采购人不对未中选原因做出解释，同时亦不退还谈判文件。

3.授予合同时变更数量的权力

3.1 采购人在授予合同时有权对谈判文件中规定的服务数量、内容予以增加或减少，或根据谈判文件做具体补充。

4.签订合同

4.1成交人与采购人应在成交通知书发出后15日内签订书面合同。

4.2 签订合同的具体事项不仅限于谈判文件的相关内容和事项。

4.3《谈判文件》、成交人的谈判文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成的一部分。

第四章  附件—谈判文件格式

附件1 谈判响应书

致：重庆国际复合材料股份有限公司

根据贵方         项目竞争性谈判，谈判文件签字人 （姓名、职务） 经正式授权并代表（供应商名称、地址） 提交下述谈判文件正本一份、副本一份及电子文件一份。

- 供应商基本情况表

- 供应商资格证明文件

- 对谈判文件第三章“供应商须知”的响应文件

- 已交纳竞争性谈判保证金，金额为30000元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、按谈判文件要求提交服务方案。

2、供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本谈判文件自投递截止之日起有效期为90天。

4、供应商已提供按照贵方可能要求的与其竞争性谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何谈判文件。

5、与本竞争性谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：                     邮政编码：

电话号码：                     传真号码：

电子邮件：

授权代表签字：

供应商名称：              （加盖公章）

日期：

附件2  法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                     （供应商注册地址）的（供应商名称）                       的（法定代表人姓名、职务）         授权 （单位名称）                           的                      （被授权人的姓名、职务）为(供应商名称）                           的合法代理人，就 重庆国际复合材料股份有限公司                   项目的竞争性谈判，以                           （供应商名称）的名义处理一切与之有关的事务。被授权人无转委托权。

本授权书于      年      月      日签字生效。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称：                       （盖章）

日期：     年    月    日

附件3 资格证明文件

供应商提交下列资格证明文件

（1）企业法人营业执照副本（清晰复印件并加盖有效公章）

（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询记录（其中信用中国网站截图须分别提供“信用中国”网站“信用服务”栏中“失信被执行人查询”、“重大税收违法案件查询”、“政府采购严重违法失信名单查询”记录）的网页截图，查询时间为竞争性谈判文件递交本月内

（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

（4）具有机电设备安装工程总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。