## 报价
试验内容
项目名称：F07⾼性能玻璃纤维⽣产线设备更新及技术改造项目
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 试验内容（项目）
1 | 干式变压器 | 3150KVA | 8台 | 1.测量铁芯、夹件、绕组的绝缘电阻、吸收比；
2.所有分接电压比测试；
3.测量绕组的直流电阻；
4.接线组别；
5.交流耐压测试；
6.测温装置及其二次回路试验。
2 | 油浸式变压器 | 1600KVA | 4台 | 1.电科院绝缘油全套试验
2.测量绕组的绝缘电阻和吸收比；
3.非纯瓷套管试验
4.分接电压比测试；
5.测量绕组的直流电阻；
6.接线组别；
7.交流耐压测试；
8.测温装置及其二次回路试验。
3 | 10KV电缆 |  | 16根 | 1.电缆绝缘试验；
2.泄露电流检测；
3.交流变频串联谐振耐压试验；
4.相序和标识核定。
4 | 高压配电柜 | KYN-28 | 29台 | 1.绝缘电阻测试；
2.回路电阻测试；
3.交流耐压测试；
4.开关分合闸时间、同期性、弹跳时间、线圈直流电阻、操作机构试验；
5. CT：绝缘电阻、直流电阻、交流耐压测试、误差及变比、励磁特性曲线、通流；
6. PT：绝缘电阻、直流电阻、交流耐压测试、误差及变比，误差及变比、励磁特性曲线；
7.避雷器直流参考电压和0.75U泄漏电流测试、工频放电电压试验。
5 | 微机保护 |  | 24套 | 1.根据负荷计算电流；
2.配合上级短路容量计算保护区域定值；
3.供电服务指挥中心根据保护装置出定值单；
4.保护模拟测试及带开关整组传动测试；
5.定值校验、二次回路绝缘测试。
6 | 母线系统 |  | 共4段 | 1.主母排工频耐压；
2.绝缘电阻测试；
3.母线系统带电一二次核相、合环。