项目名称：长寿厂区河水收集综合提升改造项目（配电系统采购施工安装）
询比采购编号：CPIC-GCFWCG-2026-014
询比采购文件
采购人: 重庆国际复合材料股份有限公司
二〇二六年五月
编制：               审核：               

询比采购文件

重庆国际复合材料股份有限公司就长寿厂区河水收集综合提升改造项目（配电系统采购施工安装）项目进行国内外询比采购，邀请潜在供应商进行报价。

询比采购项目编号：CPIC-GCFWCG-2026-014
项目名称：长寿厂区河水收集综合提升改造项目（配电系统采购施工安装）
询比采购内容：
提供服务：

3.1 总体工作范围

承包商负责本项目设计、现场勘查、方案确认、材料供应、运输、装卸、保管、安装、接线、调试、系统集成、接地施工、封堵、清洁、验收、培训、质保等全部工作，包工包料，符合国家标准及甲方现场管理要求。

3.2 分项工作内容

电缆施工：ZC-YJV 电缆敷设、终端制作、接头、配电室电源开关改造、绝缘测试。

桥架及支架安装：铝合金桥架、镀锌支架、支撑架制作安装、防腐、接地连接。

穿墙孔洞防火封堵：所有穿墙电缆孔洞采用A 级防火封堵材料封堵，密实无裂缝，耐火极限≥墙体，封堵后防水处理，不渗水。

动力配电柜安装：基础制作、柜体就位、固定、接地、进出线接线、标识、调试。

接地系统施工：配电柜接地、桥架接地、电缆铠装接地、接地干线连接、接地电阻测试≤4Ω。

现场清理：施工完毕清理现场，恢复原状。
　　服务时间/工期：合同签订后10个日历日内完成全部供货、安装、调试并通过预验收。
服务/施工地点：重庆国际复合材料股份有限公司长寿分公司。
报价人资格

本次询比采购实行资格后审，报价人应满足下列资格条件

（1）在中国境内合法工商登记，具备工商行政主管部门颁发的经营期限内的营业执照（统一社会信用代码）；

（2）具备有效期内的机电施工三级或电力施工三级或承装修试三级；并具有有效的安全生产许可证；

（3）特种作业人员（电工、焊工等）必须持有效的特种作业操作证。(提供证件复印件或相关网上查询打印证明)；

（4）最近三年没有出现违法违规或失信行为，未有拖欠劳务费的败诉记录；未有受到行政处罚的不在其行政处罚期内（提供相关证明材料）。
五、报价文件要求：

报价文件加盖公章，除法定代表人和委托代理人签字外，其余手填无效。

报价文件应密封，封皮注明询比采购项目、报价单位及报价日期并加盖公章，并提供PDF电子文件一份（签字盖章的扫描件）。

有效期：报价文件及有关承诺文件有效期为报价文件投递截止之日起90天。

报价人提交的报价文件由报价、资格审查资料和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺书等文件组成。
六、报价要求：

本项目报价以人民币报价，本项目设置最高限价：人民币280000.00元（贰拾捌万元整），一次性报价且为最终报价，所有报价均含13%增值税，且应包含备件款、税金、运费、保险费、管理费等一切费用。
七、付款方式：

项目整体验收合格后支付95%，质保期满后支付剩余5%。付款方式为：银行承兑。

八、询比采购公告时间

本次询比采购公告开始时间2025年5月14日，公告结束时间2025年5月18日。
取得询比采购文件的联系方式： 

采   购   人：重庆国际复合材料股份有限公司

办  公 地 址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联   系   人： 杨老师           联系电话： 18983993055  
技术 联 系人： 王老师           联系电话： 18996014203    
九、监督联系方式
监督人：重庆国际复合材料股份有限

地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联系人：付老师
联系电话：023-68536643

邮箱：fuwei4253@cpicfiber.com
十、文件递交：

报价文件递交截止时间：2025年5月 19日上午10时00分；递交地点为：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司。

比价时间：报价文件递交截止之日起3个工作日内。

比价地点：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司大渡口本部。

逾期送达的、未送达指定地点或不按照要求密封的报价文件，采购人不予受理。

十一、比价方式：本次比价采取经评审的最低价法。

（1）对报价不高于最高限价（若有）的所有报价人的报价文件，按照报价由低到高的顺序排序。

（2）符合性审查合格的报价人中，报价最低的成为第一成交候选人，报价次低的成为第二成交候选人，依次类推。

（3）因谈判小组作否决处理，导致有效供应商不足三个的，谈判小组应当否决所有谈判文件。
重庆国际复合材料股份有限公司

2026年5月14日
法定代表人授权书
本授权书声明：注册于                           （供应商注册地址）的（供应商名称）                           的（法定代表人姓名、职务）                           授权 （单位名称）                           的                           （被授权人的姓名、职务）为(供应商名称）                           的合法代理人，就重庆国际复合材料股份有限公司                   项目的询比采购，以                           （供应商名称）的名义处理一切与之有关的事务。被授权人无转委托权。
本授权书于      年      月      日签字生效。
法定代表人签字：                            
被授权人签字：                              
供应商名称：                       （盖公章）
日期：     年    月   日
采购内容
项目概述
长寿厂区河水收集综合提升改造项目（配电系统施工安装）项目位于长寿生产基地F08线旁，主要是对该系统提供动力配电，涉及电缆安装、桥架施工、配电柜安装，调试送电工作。
本服务项目必须符合（但不限于）下列标准：
本工程施工、材料、验收必须严格执行现行国家及行业标准（不限于）：以最新标准为准。

GB 50169电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范

GB/T 3836 爆炸性环境系列标准

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50257电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

GB 50055通用用电设备配电设计规范

GB 50217电力工程电缆设计标准

GB 50149电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范

DL/T 621交流电气装置的接地

GB 7251.1低压成套开关设备和控制设备

GB/T 14048 低压开关设备和控制设备系列标准

三、工作内容
　　3.1 总体工作范围

承包商负责本项目设计、现场勘查、方案确认、材料供应、运输、装卸、保管、安装、接线、调试、系统集成、接地施工、封堵、清洁、验收、培训、质保等全部工作，包工包料，符合国家标准及甲方现场管理要求。

3.2 分项工作内容

电缆施工：ZC-YJV 电缆敷设、终端制作、接头、配电室电源开关改造、绝缘测试。

桥架及支架安装：铝合金桥架、镀锌支架、支撑架制作安装、防腐、接地连接。

穿墙孔洞防火封堵：所有穿墙电缆孔洞采用A 级防火封堵材料封堵，密实无裂缝，耐火极限≥墙体，封堵后防水处理，不渗水。

动力配电柜安装：基础制作、柜体就位、固定、接地、进出线接线、标识、调试。

接地系统施工：配电柜接地、桥架接地、电缆铠装接地、接地干线连接、接地电阻测试≤4Ω。

现场清理：施工完毕清理现场，恢复原状。

3.3 服务时间

合同签订且收到甲方书面开工通知后，10 个日历日内完成全部供货、安装、调试并通过预验收。

3.4 服务地点

重庆市长寿区重庆国际复合材料股份有限公司长寿分公司（F08 线旁）。

四、设备及材料技术要求

4.1长寿厂区河水收集综合提升改造项目（配电系统）材料及设备技术参数表
	序号
	项目类别
	单位
	数量
	技术规格及要求
	备注

	1
	电力电缆 ZC-YJV-0.6/1kV 3×240+2×120mm²
	米
	约 150
	1. 导体：铜芯，符合 GB/T 3956；

2. 绝缘：交联聚乙烯，额定电压 0.6/1kV；

3. 护套：阻燃 C 级（ZC），聚氯乙烯；

4. 绝缘电阻≥10MΩ，耐压试验合格；

5. 提供 3C、合格证、出厂检测报告。
	乙供材料（承包商核对）

	2
	槽式铝合金桥架 300×100×1.2mm
	米
	约100
	1. 材质：6063‑T5 铝合金，耐腐蚀性气体；

2. 规格：槽式 300×100mm，壁厚≥1.3mm；

3. 表面：阳极氧化≥10μm；

4. 含连接片、专用螺栓、跨接地线。
	乙供材料

	3
	镀锌支架 / 支撑架（含立柱、横担、固定件）
	批
	1
	1. 材质：Q235B，热镀锌防腐，锌层≥85μm；

2. 间距≤1.5m，满足承重、抗震要求；

3. 含膨胀螺栓、连接件，与桥架、接地干线可靠连接。
	乙供材料

	4
	低压动力配电柜（1 进 6 出）
	台
	1
	1. 柜体：冷轧钢板≥2.0mm，IP54，防腐喷塑；

 2. 进线：MCCB 3P 630A，Icu≥50kA，带分励脱扣；

3. 出线：5 路 MCCB，依次为 250A、200A、200A、160A、160A、100A（均 3P）；

4. 含铜母线、零地排、电压表、指示灯、端子、二次线；

5. 提供 3C、合格证、原理图、接线图。
	乙供材料

	5
	接地系统（扁钢、接地线、连接件）
	套
	1
	1. 接地干线：40×5mm 热镀锌扁钢；

2. 柜体接地：M12 螺栓，黄绿线≥16mm²；

3. 桥架接地：每段跨接 BVR‑16mm² 铜线；

4. 系统接地电阻≤4Ω，提供测试报告。
	含材料及施工

	6
	配电系统施工安装（含调试、封堵、清洁）
	套
	1
	1. 桥架、支架、支撑架制作安装；

2. 电缆敷设、固定、终端制作、接线；

3. 动力柜就位、固定、接线、标识；

4. 系统绝缘、耐压、接地测试、送电调试；

5. 穿墙孔洞 A 级防火封堵 + 防水处理；

6. 现场清理、资料移交、人员培训。
	包工包料

	7
	F08配电室开关改造
	只
	1
	停电更换塑壳断路器（MCCB），3P，额定电流 630A，极限分断电流 Icu≥50kA，带分励脱扣、辅助触点。
	包工包料；开关使用ABB、西门子、施耐德或同等级及以上产品


4.2配电柜技术要求

	序号
	回路名称
	配置规格
	数量
	备注

	1
	柜体
	GGD 型低压动力柜，冷轧钢板≥2.0mm，IP40 防护等级，户内防腐喷塑，含门锁、防雨檐、观察窗；

柜体（高 × 宽 × 深，2000 × 800 × 600mm）
	1 台
	乙供，带出厂合格证、3C 认证

	2
	进线回路（总开关）
	塑壳断路器（MCCB），3P，额定电流 630A，极限分断电流 Icu≥50kA，带分励脱扣、辅助触点
	1台
	参考品牌选用ABB Tmax/Tmax XT系列、施耐德NSX系列(非NSX-SG系列)、西门子3VA系列或同等级及以上品牌产品

	3
	出线6个回路 
	塑壳断路器，3P，额定电流依次为 250A、200A、200A、160A、160A、100A（均 3P），极限分断电流 Icu≥35kA
	6台
	参考品牌选用ABB Tmax/Tmax XT系列、施耐德NSX系列(非NSX-SG系列)、西门子3VA系列或同等级及以上品牌产品

	4
	柜内附件
	铜母线（TMY）、零排、地排、电压表（0-450V）、电源指示灯（红绿黄）、接线端子、二次控制线、绝缘件、接地螺栓，柜门接地线连接。
	1 套
	配套齐全，符合 GB 7251.1 标准

	5
	计量及显示
	每路进线、每路出线均配置独立多功能电力仪表，全回路实现电能量计量、电压、电流、功率、功率因数、用电量统计； 

  多功能表配置：可编程多功能表，LED/LCD 显示，支持三相全参数测量 + 有功 / 无功电能计量，RS485 通讯； 

  柜内设铜母线、零地排、互感器（各回路按电流匹配配置计量 CT）、电压表、指示灯、二次控制回路、接线端子； 

  配套加装各回路计量专用电流互感器，变比按回路额定电流匹配。
	配套
	1、参考品牌大连第一互感器有限公司、大连北方互感器集团有限公司、大连第二互感器集团有限公司、思源电气、正泰集团或同等级及以上品牌；
2、参考品牌选用ABB公司M1M系列、施耐德PM2000系列、西门子P3系列或同等级及以上品牌产品。


六、其他要求

4.1 报价要求

固定总价包干，包含：材料费、运输费、装卸费、安装费、调试费、检测费、验收费、税金、保险、安全文明施工费、协调费、质保期服务费，不得漏项。

4.2 材料设备要求

所有电气产品须提供3C 认证、合格证、出厂检测报告；

防爆产品提供国家权威机构防爆合格证；

优先选用国内知名品牌，进场前报甲方确认。

4.3 验收标准

施工质量符合GB 50257、GB 50169等规范；

提供绝缘测试、耐压测试、接地电阻测试、防爆检测报告；

甲方组织一次性竣工验收，验收合格签署验收报告。

4.4 质保期

整体项目质保期≥2 年，自最终验收合格之日起算。质保期内免费维修、更换损坏部件，24 小时响应。

附件：详细工作量清单及报价表（有漏项可增加）
	长寿厂区河水收集综合提升改造项目（配电系统）

	序号
	项目名称/设备名称
	材料型号
	施工安装
	单位
	数量
	税率
	含税单价(元)
	含税合价(元)
	备注

	1
	
	
	
	套
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	台
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	
	...
	...
	

	
	
	/
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	总计（人民币大写）：
	
	
	
	
	
	
	
	


